消 防

  - 一般规定

    - 消防安全目标

      - 防止火灾和爆炸的发生。

      - 减少火灾造成的危险。

      - 减少火灾对船舶、船上货物和环境的破坏危险。

      - 将火灾和爆炸抑制、控制和扑灭在火源舱室内。

      - 为船上人员提供充分和随时可用的脱险通道。

    - 一般要求

      - 装货处所如果专门装运矿砂、煤、谷物、未干透的木材和不燃货物或具有较小失火危险的货物，经船检机构同意，可不设置固定式二氧化碳灭火系统，且适航证书上应注明货物种类（可参见本局接受的国际海事组织(IMO)指南，详见本章附录）。

    - 产品的认可

      - 除另有规定外，凡用于船舶消防的主要材料、设备、装置等产品的认可，均应符合本局相关规定。

    - 代用品的采用

      - 本章所规定的任何特定型式的设备、用具、灭火剂或装置，在不降低效能的情况下，经本局认可，可允许使用其他型式的设备等来代替。

    - 防火控制图/消防设备布置图

      - 500总吨及以上的船舶应布置有固定展示的防火控制图。500总吨以下的船舶应在船员处所固定展示包括有灭火设备、各舱室和甲板通道及通风等消防设施的布置和数量的消防设备布置图。

      - 防火控制图应清楚地标明：“A”级、“B”级分隔围蔽的各防火区域，灭火站室的布置，探火和失火报警系统、固定式灭火系统及灭火设备、各舱室和甲板出入通道等设施的细目，以及通风系统，包括风机控制位置、挡火闸位置和服务于每一区域通风机识别号码的细目。

      - 防火控制图应在船员处所固定展示，此外，还应有一套防火控制图的副本或具有该图的小册子，永久性地置于甲板室外有醒目标示的风雨密封闭盒子里，以有助于岸上的消防人员。

      - 防火控制图/消防设备布置图应采用国际海事组织A.952（23）决议规定的“船舶防火控制图识别符号”。

    - 定义

除另有规定外，本章的名词定义如下：

      - 不燃材料——系指某种材料加热至约750℃时，既不燃烧，亦不发出足量的造成自燃的易燃蒸气。这应通过《耐火试验程序规则》确定。除此以外的任何其他材料，均为“可燃材料”。

      - 钢或其他等效材料——系指本身或由于所设隔热物，经过标准耐火试验的相应曝火时间后，在结构性和完整性上与钢具有等效性能的任何不燃材料(例如设有适当隔热材料的铝合金)。

      - 低播焰——系指通过《耐火试验程序规则》确定，所述表面能有效地限制火焰的蔓延。

      - 标准耐火试验——系指将需要试验的舱壁或甲板的试样置于试验炉内，根据《耐火试验程序规则》规定的实验方法，加温到大致相当于标准时间一温度曲线的一种试验。

      - 《耐火试验程序规则》——系指国际海事组织海上安全委员会以MSC.307（88）号决议通过的《2010年国际耐火试验程序应用规则》，包括该委员会后续通过的有关修正案。

      - 系指国际海事组织海上安全委员会以第MSC.61（67）号决议通过的《国际耐火试验程序应用规则》，包括该委员会后续通过的有关修正案。

      - A级分隔——系指由满足下列要求的舱壁与甲板所组成的分隔：

        - 它们应以钢或其他等效的材料制造；

        - 它们应有适当的防挠加强；

        - 它们的构造，应在1h的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过；

        - 它们应用认可的不燃材料隔热，使在下列时间内，其背火一面的平均温度，较原始温度增高不超过140℃，且在任何一点包括任何接头在内的温度较原始温度增高不超过180℃：

“A—60”级    60 min

“A—30”级    30 min

“A—15”级    15 min

“A—0” 级     0 min

        - 应按《耐火试验程序规则》对原型舱壁或甲板进行一次试验，以保证满足上述完整性及温升的要求。

      - B级分隔——系指由符合下列要求的舱壁、甲板、天花板或衬板所组成的分隔：

        - 它们的构造应在最初0.5h的标准耐火试验至结束时，能防止火焰通过；

        - 它们应具有这样的隔热值，使在下列时间内，其背火一面的平均温度，较原始温度增高不超过140℃，且在包括任何接头在内的任何一点的温度，较原始温度增高不超过225℃；

“B—15”级     15min

“B—0” 级      0min

        - 它们应以认可的不燃材料制成，参与制造和装配的“B级分隔”所用的一切材料应为不燃材料。但是，并不排除可燃镶片的使用，如这些材料满足本章的其他要求；

        - 应按《耐火试验程序规则》对原型分隔进行一次试验，以保证满足上述完整性和温升的要求。

      - C级分隔——系指以认可的不燃材料制成，它们不需要满足有关防止烟和火焰通过以及限制温升的要求。允许使用可燃镶片，如这些材料满足本章的其他要求。

      - 起居处所——系指用作公共处所、居住舱室、办公室、医务室、走廊、厕所、浴室及类似处所。

      - 公共处所——系指起居处所中用作大厅、会议室、阅览室、休息室、餐厅，以及类似的固定围蔽处所。

      - 服务处所——系指用作厨房、配膳室、储藏室、不属于机器处所组成部分的工作间，以及类似处所和通往这些处所的围壁通道。

      - 装货处所——系指一切用作装载货物的处所，以及通往这些处所的围壁通道。

      - 机器处所——系指装有主机、辅机、推进电机、锅炉、燃油装置、泵、发电机、通风机、冷藏机、集中空调机等机械设备的处所，修理间和类似处所以及通往这些处所的围壁通道。

      - 重要机器处所——系指设有内燃机（不包括驱动甲板机械和应急消防泵的内燃机）、燃油锅炉等燃油设备以及燃油装置的机器处所。

      - 其他机器处所——系指重要机器处所以外的机器处所。

      - 燃油装置——系指为内燃机或燃油锅炉输送燃油的设备，并包括用于处理油类而压力超过0.18MPa的压力油泵、过滤器和加热器。

      - 控制站——系指船舶无线电设备，主要航行设备或应急电源所在的处所，或者是指火警指示器或失火控制设备集中的处所。

      - 滚装处所——系指通常不予分隔并延伸至船舶的大部分长度或整个长度的处所，能以水平方向正常装卸油箱内备有自用燃油的机动车辆和/或货物（在铁路或公路车辆、运载车辆（包括公路或铁路槽罐车）、拖车、集装箱、货盘、可拆槽罐之内或之上，或在类似装载单元或其他容器之内或之上的包装或散装货物）。

      - 开式滚装处所——系指两端开口或一端开口的滚装处所，该处所通过分布在侧壁或天花板上的固定开口或从上部，提供遍及整个长度的充分有效的自然通风。固定开口的总面积至少为处所侧面总面积的10%。

      - 闭式滚装处所——系指既不是开式滚装处所，也不是露天甲板的滚装处所。

      - 露天甲板——系指在上方并至少有二侧完全暴露在露天的甲板。

  - 火灾的防止

    - 功能要求

      - 为防止可燃材料或易燃液体被引燃，减少火灾时产生的烟气和生成的毒性物质所造成的生命危险，船舶应满足下列功能要求：

（1）应采取控制易燃液体渗漏和易燃气体积聚的措施；

（2）应限制可燃材料，包括表面涂料在火灾中释放出的烟气和毒性物质的数量；

（3）应限制着火源，并将着火源与可燃材料和易燃液体隔开；

（4）应设有控制处所内空气供给和易燃液体的装置；

（5）应限制可燃材料的使用。

    - 燃油、滑油系统和其他易燃油类的使用限制和布置

      - 除有明确规定外，船舶不应使用闪点低于60℃的燃油。

      - 应急发电机组的柴油机，可以使用闪点不低于43℃的燃油。

      - 如有专门的措施，使燃油的储藏处所或使用处所的环境温度在低于燃油闪点10℃以下的范围内，可允许使用闪点低于60℃，但不低于43℃的燃油。

      - 如满足以下条件时，可允许使用闪点低于60℃，但不低于43℃的燃油（例如为应急消防泵发动机供油、为主推进机器处所外的柴油机供油）：

（1）除布置在双层底舱内的燃油舱外，其他燃油舱柜应位于机器处所以外；

（2）在燃油泵的吸油管路上设有油温测量装置；

（3）燃油滤净器的进口侧和出口侧均设有截止阀和/或旋塞；

（4）尽可能使用焊接结构的或圆锥型的或球型的管接头。

      - 燃油系统布置：使用燃油的船舶，其燃油贮存和使用的布置应能保证船舶和船上人员的安全，除本法规第3章第3节的明确规定外，尚应符合下列规定：

        - 燃油舱柜应尽可能为船体结构的一部分，并尽可能位于重要机器处所之外。除双层底舱外，其他燃油舱如必需邻接或位于重要机器处所内，其垂直面中至少有一面应与该机器处所的限界面相邻接，并最好与双层底舱具有共同的限界面，而且油舱与机器处所的共同限界面的面积应减至最小程度。一般应避免使用独立式的燃油柜，但如使用这种油柜，则该燃油柜应位于足够大小的油密溢油盘内，且应设有排放管将溢油盘内的油泄放至足够容积的溢油柜内。燃油舱柜布置尚应符合本法规第12章对于防止燃油舱油类污染的相关规定；

        - 对于如有损坏会使燃油从设在双层底以上的容积500L及以上的储存柜、沉淀柜和日用柜溢出的燃油管，应为其在这些油柜上直接装设一个旋塞或阀，且当油柜所在处所失火时，尚应能在该油柜所在处所之外易于接近且安全的地点进行遥控关闭。油舱柜容积不大于500L的阀或旋塞，可免设遥控关闭装置，但日用燃油柜除外。如有深油舱位于轴隧、管隧内或类似处所内的特殊情况，则这些深油舱应装设阀，此外尚应在隧道或类似处所之外的管路上加装阀，以便在失火时加以控制。如上述加装的阀位于机器处所内，应在机器处所之外的位置对其进行操纵。应急发电机的燃油柜阀的遥控操作控制应位于一单独的位置，且与位于机器处所内的油柜的其它阀的遥控操作控制的位置相分开；

        - 在从燃油舱柜溢出或渗漏的燃油可能落于热表面而构成危险的位置，不应设燃油舱柜。应采取预防措施，防止燃油在压力下可能从油泵、滤器或加热器溢出而与热表面相接触；

        - 任一燃油舱柜或燃油系统的任一部分，包括注入管在内，应设有防止超压的设施。燃油舱柜的空气管、溢流管或注入管以及安全阀的出口管，其管口应位于安全的位置，使可能逸出的油气不致有发生火灾的危险；

        - 燃油管及其阀件和附件应用钢或其他经认可的材料制造。对于安装在燃油舱柜上和承受静压力的阀件，可以接受用钢或球墨铸铁材料制成。但是如果设计压力低于0.7MPa且设计温度低于60℃，在管系中也可使用普通铸铁阀件；

        - 若日用燃油舱柜或燃油沉淀舱柜设有加热装置时，应设置高温报警装置，以防止燃油温度超过其闪点；

        - 在燃油系统中，凡包含压力超过0.18MPa的加热燃油的任何部分，应尽可能不布置在隐蔽位置，以免不易观察其缺陷和泄漏；

        - 燃油舱柜应配备安全有效的装置，以确定这些舱柜内的存油量。如使用测量管，则它们不得终止于任何有引燃从测量管溢出的燃油危险的处所，尤其不得终止于船员所在的处所。一般，它们不应终止于机器处所。若布置有困难，可允许其终止于机器处所，但应满足下列要求：

① 测量管终止于远离着火危险的位置，否则应采取预防措施，以防止从测量管口溢出的油与着火源接触；

② 测量管口装有自闭式关断装置，并在其下面装有一个小直径的自闭式旋塞，用于确定在关断装置被打开前没有燃油存在。应采取措施确保从旋塞溢出的油没有着火的危险；

③ 除测量管外，还应配备1支油位计。可选择下述方法之一：若舱柜损坏或注油过量时而不致因此溢出燃油，则允许使用平板玻璃油位计(但禁止使用圆柱形玻璃油位计)，但需在油位计与油柜之间设有自闭阀；或需在油舱柜顶以下穿孔而又不影响安全；经同意采用的其他设施。

对于双层底舱以上的燃油舱柜，如其设有满足要求的溢流管或高液位报警装置，则当其测量管终止机器处所时，仅需满足上述①和②的要求。对位于双层底舱的燃油舱柜，则当其测量管终止于机器处所时，仅需满足上述①和②的要求。

        - 500总吨及以上的船舶，位于高压燃油泵与燃油喷油器之间的所有外部高压燃油输送管路，应设有一个能够容纳因高压管路破裂对漏出的燃油加以保护的套管管路系统。这种套管包括内装高压燃油管的外管，构成一固定组装件。套管管路系统还应包括一个收集漏油的装置，以及一个燃油管路故障报警装置。如采用了避免高压燃油管破裂所产生泄漏的燃油喷射到机体和其他热表面的有效措施，则驱动锚机、绞缆机的柴油机和救生艇用柴油机可免设套管管路系统。

500总吨以下的船舶，其高压燃油管应可靠地加以防护和固定，以防止燃油或油雾喷射到机器或其周围的着火源。所漏出的燃油应泄至适当的集油柜中。

      - 滑油系统布置：对润滑系统的滑油的贮存和使用布置应能确保船舶和船上人员的安全，并至少符合本章7.2.2.5（3）、（4）、（5）和（7）、（8）的规定。

      - 其他易燃油类的布置：在压力下使用于动力传动系统、控制和驱动系统以及加热系统中的其他易燃油类，其储藏和使用布置应保证船舶和船上人员的安全。在机器处所内应至少满足本章7.2.2.5（3）、（4）、（5）的要求。

      - 在成品油可能渗透的处所，隔热表面应能防止油类或油气的渗透。

    - 通风的关闭和停止装置

      - 一切通风系统的进风口及出风口应能在通风处所外部加以关闭。

      - 一切动力通风系统应设有能在失火时从其所服务的处所外面易于到达的位置将其停止的装置，此位置在其服务的处所失火时不应被隔断。

    - 机器处所的特殊布置

      - 机器处所供排气通风用的天窗、门、通风筒、以及其他开口的数量，应减少到符合通风及船舶正常、安全运行所需的最少数目。重要机器处所和设有气体灭火系统保护的机器处所上述所有开口，应能在机器处所失火时，在该处所外部予以关闭。

      - 机器处所的天窗应为钢质框架，其玻璃应有金属丝增强，并有格栅防护。应设置附连于其上的钢质外盖，并应能从该处所的外部予以关闭。

      - 机器处所位于干舷甲板上的两舷的窗，应具有由钢或其他适宜材料制造的框架，玻璃应以金属镶边并加以固定。设有气体灭火系统保护的机器处所的窗或开口应设有钢质封闭的外盖。

      - 机器处所的限界面除本章7.2.4.2、7.2.4.3的规定外，均不应设窗，但不排除在机器处所内的控制室上使用玻璃窗。

      - 主机总功率大于440kW的船舶，重要机器处所内的燃油驳运泵、燃油供给泵（包括燃油装置所用的泵）、滑油供应泵、热油循环泵和分油机（净油器，但不包括油水分离器），应在该处所外设有控制设施，以便该处失火时能予以关停或关闭。

    - 可燃材料的限制使用

      - 用于外露表面使用的油漆、清漆和其他饰面材料等应经认可，且在高温时不致产生过量的烟及毒性产物，这些材料应根据《耐火试验程序规则》确定。

      - 2000总吨及以上船舶尚应符合以下规定：

        - 起居处所、服务处所及控制站内的所有舱壁及其衬板、天花板、衬档及隔热物等均应为不燃材料，若上述衬板、天花板的表面需有贴面，则贴面可使用可燃材料。起居处所、服务处所及控制站的舱壁和天花板衬板的外露表面以及这些处所内隐蔽或不能到达之处的表面和地面，应具有低播焰性；

        - 上述（1）所规定的起居处所和服务处所内用于贴面的可燃材料，按所用厚度的面积所具有的发热值不应超过45MJ/m2，且其总体积不应超过相当于各围壁和天花板衬板合计面积上厚2.5mm装饰板的体积；

        - 低播焰性材料应经认可，且在高温时不致产生过量的烟及毒性产物，这些材料应根据《耐火试验程序规则》确定。

      - 厨房的所有舱壁及其衬板、天花板、衬档及隔热物等均应为不燃材料，其外露表面应为不燃材料或具有低播焰性。处所内的厨柜等家具等应采用不燃材料制造，但外表面可敷设厚度不超过2mm的可燃装饰板。

    - 甲板基层敷料

      - 起居处所、服务处所和控制站内使用的甲板基层敷料应为在高温时不易着火、不发生毒性和爆炸性危险的认可材料，这些材料应根据《耐火试验程序规则》确定。

    - 生活用燃料的使用限制

      - 除本节所规定的液化石油气和船上发动机所使用的燃油外，其他可燃气体和可燃液体不应作为生活用燃料。

    - 厨房

      - 厨房升降机的通道围壁及各层甲板处的活动门及框架等应为钢质，并应有防止烟火从一层甲板间通至另一层甲板间的措施。

      - 厨房内设有燃油炉灶时，其日用燃油柜应远离燃油炉灶上方，且应装有闭路的注油装置和合适的透气、溢流装置。炉灶燃烧器的燃油供应，当厨房炉灶发生火灾时，应能在易于接近的地点予以控制。

      - 厨房排烟设施应设有防止废油滴落灶台的装置。

      - 厨房内设液化石油气炉灶时应满足以下要求：

        - 液化石油气的燃具、钢瓶、角阀及减压阀等均应符合国家有关标准；

        - 贮存的液化石油气量应仅供生活用量的需要，不得超额贮存，且气瓶应存放于开敞甲板或开口仅朝向开敞甲板的通风良好的处所。当气瓶存放于厨房时，其与炉灶的最小水平间距应不少于2m；

        - 厨房应位于主甲板以上，其内不应设有通往位于其下方舱室的开口及梯道；

        - 厨房应设有通向开敞甲板的门、窗，且应向外开启。并应能保证厨房舱室内其上部和下部空间有可流通的自然通风或机械通风；

        - 液化石油气燃具应可靠地固定在设计位置上，且应有防止移动的措施；

        - 液化石油气钢瓶应垂直地放置，应有牢靠的固定装置，固紧的瓶箍应能方便、快速的脱开，钢瓶底部应有防撞击的木质垫料；

        - 液化石油气钢质管系的连接应采用焊接。燃具、阀件、检测仪表等与管路以及阀的连接可用螺纹连接，其结合处应装有耐油密封圈或涂以粘合剂，以保证气密；

橡胶软管与减压阀、燃具或钢管连接之处，应用金属管箍夹紧，管箍间的连接应可靠，拆装方便，并保证气密；

        - 液化石油气管系进行强度和密性试验的试验压力应符合表7.2.8.4（8）的规定。

表7.2.8.4（8）

| 液化石油气管系 | 试验压力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 强度试验（在车间）MPa | 密性试验（装船后）MPa |
| 钢瓶至减压阀管系 | 2.4 | 2.0 |
| 减压阀至燃具管系 | 0.2 | 0.1 |

      - 厨房以外的围蔽处所不应设置有明火的烹饪设备以及单台功率超过5kW的烹饪或食品加热设备。

    - 其他

      - 废物箱应用不燃材料制成，四周和底部应无开口。

      - 具有可燃性的或遇火产生有毒气体的材料不应用于隔热目的。

      - 如使用电取暖器，应予固定装设，其构造应能使失火危险减至最低程度。凡取暖器的电热丝暴露到可能因其热度而将衣服、帷慢或其他类似构件燃焦或着火者，均不得设置。

      - 供服务用的电热设备，应固定安装设置，且应采取有效的隔热设施。

      - 厨房和配膳间内的烹饪或食品加热设备均应可靠固定。

  - 火灾的抑制

    - 功能要求

      - 为将火灾遏制在火源处所内，并探测火源处的火灾，控制烟气的蔓延，发出安全撤离和采取灭火行动的警报，船舶应满足下列功能要求：

（1）设置的手动报警装置，应确保能随时可使用；

（2）固定式探火和失火报警装置应适合于处所的性质；

（3）应通过耐热和结构性限界面将船舶分隔成若干个区域；

（4）限界面的隔热应充分考虑到处所与相邻处所的火灾危险程度；

（5）在开口和贯穿处应保持分隔的耐火完整性。

    - 探测和报警

      - 2000总吨及以上的船舶应设置供发现火灾、人员立即通知驾驶室或值班室的手动报警装置。

      - 2000总吨及以上的船舶，若起居处所、服务处所和控制站内可燃材料的使用满足本章7.2.5.2的要求，则可仅在起居处所内的所有走廊、梯道和脱险通道内设置感烟式探测的固定式自动探火和失火报警系统。若仅这些处所使用的走廊、梯道和脱险通道内的布置满足本章7.2.5.2的要求，则应设置固定式自动探火和失火报警系统，以探测所有起居处所和服务处所内的火灾，但空舱、卫生间等基本无失火危险的处所除外。

      - 手动报警装置按钮的设置

手动报警装置的手动报警按钮应遍及起居处所、服务处所、控制站。每一通道出口处应装有一个手动报警按钮，在每一层甲板的走廊内，手动报警按钮应位于便于到达处，并使走廊任何部位与手动报警按钮的距离不大于20m。

      - 火警指示装置的设置

火警指示装置应位于驾驶室或负责值班船员处所，以保证驾驶室或负责值班船员听到和看到该报警信号。火警指示装置设置于负责值班船员处所时，该处所与驾驶室之间应设有通信设施。

    - 结构材料

      - 船体、上层建筑、结构性舱壁、甲板及甲板室应以钢质或其他等效的材料建造。

      - 机器处所限界面的舱壁和甲板应为钢质或其他等效材料。

      - 起居处所应以钢质舱壁及钢质甲板或其他等效材料与其相邻的机器处所、装货处所及服务处所隔离。

      - 服务处所、灯间、油漆间、灭火站室等均应以钢质的舱壁及甲板或其他等效材料分隔。

      - 机器处所、服务处所、灯间、油漆间及灭火站室的门应为钢质或其他等效材料。

    - 舱壁和甲板的耐火完整性

      - 为了确定相邻处所之间的耐火完整性标准，将表7.3.4.2（1）、表7.3.4.2（2）、表7.3.4.3（1）及表7.3.4.3（2）所列处所按其失火危险程度分为①至⑦类。每类名称只是典型举例而不是限制。

① 控制站：

驾驶室和海图室；

设有应急电源和应急照明电源的处所；

设有船舶无线电设备的处所；

设有失火报警设备或失火控制及灭火设备集中的处所；

位于机器处所之外的监视室或监控室；

设有应急消防泵的处所（当与重要机器处所或内设主消防泵的处所相邻）。

② 走廊：

走廊和前厅。

③ 起居处所：

本章7.1.6.10所定义的除走廊以外的起居处所。

④ 梯道：

内部梯道（完全设在机器处所内者除外）以及通往上述梯道等的环围。

⑤ 重要机器处所：

本章7.1.6.15所定义的重要机器处所。

⑥ 较大失火危险的服务处所

厨房、具有烹饪设备的配膳间、桑拿室、油漆间、面积为4m2或以上的储物间、存放易燃液体的处所和不构成机器处所一部分的工作间；

用可燃材料作为隔热保温层的食品储藏或冷冻室；

邮件室；

氧气或乙炔储存室。

⑦ 装货处所：

所有用于装运货物的处所以及通往这些处所的围壁通道及舱口。

⑧ 滚装处所：

本章7.1.6.19所定义的处所。

      - 2000总吨及以上船舶的舱壁和甲板耐火完整性应符合表7.3.4.2（1）和7.3.4.2（2）的规定。

分隔相邻处所舱壁的耐火完整性                  表7.3.4.2（1）

| 处所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0e | A—0 | A—60 | A—0 | A—60 | A—60 | A—60 | A—60 |
| 走廊② |  | C | B—0 | A—0c B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 起居处所③ |  |  | C | A—0c B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 梯道④ |  |  |  | A—0c B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 重要机器处所⑤ |  |  |  |  | * | A—60 | A—0 | A—60 |
| 较大失火危险的服务处所⑥ |  |  |  |  |  | A—0 | A—0 | A—30 |
| 装货处所⑦ |  |  |  |  |  |  | * | A—0 |
| 滚装处所⑧ |  |  |  |  |  |  |  | A—0 |

注：e——注有上角“e”者，分隔驾驶室和海图室的舱壁可以为“B—0”级；

*——注有“*”者，该分隔应为钢或其他等效材料，但不要求为“A”级；

c——仅穿过一层甲板的梯道，应至少在一个水平面上用至少为B-0级分隔及自闭门保护；仅穿过一层甲板的电梯，应在两层甲板上用装有钢质门的A-0级分隔来环围。穿过多于一层甲板的梯道和电梯围阱，应在每层甲板上至少用A-0级分隔环围，并用自闭门保护；若每层甲板上至少有两个直接通往开敞甲板的脱险通道，则此种分隔环围可降为B-0级。

分隔相邻处所甲板的耐火完整性               表7.3.4.2（2）

| 甲板上处所 甲板下处所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | A—0 | A—60 | A—60 |
| 走廊② | A—0 | * | * | A—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 起居处所③ | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 梯道④ | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 重要机器处所⑤ | A—60 | A—60 | A—60 | A—60 | * | A—60 | A—30 | A—60 |
| 具有失火危险的服务处所⑥ | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | * | A—0 | A—30 |
| 装货处所⑦ | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 滚装处所⑧ | A—60 | A—30 | A—30 | A—30 | A—60 | A—30 | A—0 | A—0 |

注： *——注有“*”者，该分隔应为钢或其他等效材料，但不要求为“A”级。

      - 500总吨及以上但小于2000总吨船舶的舱壁和甲板耐火完整性应符合表7.3.4.3（1）和7.3.4.3（2）的规定。

分隔相邻处所舱壁的耐火完整性表7.3.4.3（1）

| 处所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0e | A—0 | A—30 | A—0 | A—30 | A—30 | A—30 | A—30 |
| 走廊② |  | C | B—0 | B—0k C | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 起居处所③ |  |  | C | B—0k C | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 梯道④ |  |  |  | B—0k C | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 重要机器处所⑤ |  |  |  |  | * | A—30 | A—0 | A—30 |
| 较大失火危险的服务处所⑥ |  |  |  |  |  | A—0 | A—0 | A—30 |
| 装货处所⑦ |  |  |  |  |  |  | * | A—0 |
| 滚装处所⑧ |  |  |  |  |  |  |  | * |

注： e——分隔驾驶室、海图室和无线电室的舱壁可为B-0级；

k——穿过多于一层甲板的梯道应至少用B-0级分隔环围，并用自闭门保护。

分隔相邻处所甲板的耐火完整性表7.3.4.3（2）

| 甲板上处所 甲板下处所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—30 | A—0 | A—0 | A—30 |
| 走廊② | A—0 | * | * | A—0 | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 起居处所③ | A—30 | A—0 | * | A—0 | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 梯道④ | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 |
| 重要机器处所⑤ | A—30 | A—30 | A—30 | A—30 | * | A—30 | A—0 | A—30 |
| 较大失火危险的服务处所⑥ | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 | A—30 | * | A—0 | A—0 |
| 装货处所⑦ | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 滚装处所⑧ | A—30 | A—0 | A—0 | A—0 | A—30 | A—0 | A—0 | * |

注： *——注有“*”者，该分隔应为钢或其他等效材料，但不要求为“A”级。

      - 500总吨以下的船舶，走廊舱壁及其上的门应为钢质或不燃材料。

      - 对商品汽车滚装船干舷甲板以上的开式滚装处所，若车辆坡道开口处无法封闭，则应采取以下措施进行保护：

① 每层滚装甲板仅设置1个车辆坡道，车辆坡道上不允许停放车辆及放置其他可燃物；

② 相邻滚装甲板的车辆坡道开口应相互远离，或采取适当措施避免形成贯穿型上下开口；

③ 车辆坡道及其开口应由滚装处所压力水雾灭火系统予以保护。该系统应覆盖整个车辆坡道及其开口区域，按该区域水平投影面积至少提供5L/min·m2的水量。此种情况下，滚装处所压力水雾灭火系统按本章7.7.2.3计算供水量时，应增加上述水量。一旦某滚装处所压力水雾灭火系统任何分区启动，则用于保护该滚装处所通往上层滚装处所的车辆坡道及其开口的压力水雾灭火系统应同时启动。

      - 集装箱船的机器处所限界面

如在重要机器处所侧壁或上方的紧邻位置堆放集装箱，则这些部位不应布置该处所的门、窗、通风口以及其他开口。

    - 耐火分隔上的开口和贯穿的保护

      - “A”级舱壁、“B”级舱壁、以及不燃材料结构舱壁分隔上的门应相当于该舱壁的分隔等级。A级舱壁上的门及其门框应用钢或等效材料制成，B级舱壁以及不燃材料结构舱壁上的门应用不燃材料制成。每个门应能在每一面仅需一人即能将其开启或关闭。

B级防火门在满足“B”级分隔标准耐火试验的背火面温升，不透火及完整性的要求下，可采用其他阻燃材料制成，并经认可。

不燃材料结构舱壁分隔上的门，亦可采用经认可的“B”级防火门。

      - 若电缆、管子、围壁通道、导管等和桁材、横梁或其他构件穿过“A”级分隔时，应采取措施保证分隔的耐火性不受损害。

      - 若电缆、管子、围壁通道和导管等或为装设通风端管、照明灯具和类似装置、设施等贯穿“B”级分隔时，应采取措施保证分隔的耐火性不受损害。

      - 穿过“A”级或“B”级分隔的管子材料，应能经受该分隔所需承受的温度，并经船舶检验机构认可。

      - 窗与舷窗

        - 舱壁上的一切窗及舷窗应具有由钢或其他适宜材料制造的框架。玻璃应以金属镶边或镶角加以固定；

        - 起居处所、服务处所及控制站内各舱壁上的一切窗，其构造应能保持其所在该型舱壁的耐火完整性要求。

    - 通风系统

      - 通风导管应用钢或其他等效材料制造。

      - 通风系统管路穿过甲板时，除应满足有关甲板耐火完整性的要求外，还应采取预防措施，以减少烟及炽热气体通过通风管路从这一甲板层间处所至另一甲板层间处所的可能性。

      - 如贯穿甲板的公共处所、梯道环围等设有通风设施时，其通风管应单独从通风机引出，并与通风系统的其他通风管路分开，且不应用于其他处所。

      - 净截面积超过0.02m2的导管，若通过A级舱壁或甲板时，除非通过舱壁或甲板的导管在通过舱壁或甲板处为钢质，否则应装有钢质套管。该套管管壁厚至少为3mm，长度至少为900mm。当通过舱壁时，该长度最好分成在舱壁两侧各为450mm，导管或装在导管上的套管应加以隔热，该隔热应至少同导管通过的舱壁或甲板具有相同的耐火完整性。

      - 净截面积超过0.075m2的导管，除符合本章7.3.6.4的规定外，还应设置挡火闸。挡火闸应能自动工作、还应能在舱壁或甲板的两侧手动关闭。挡火闸上应装有指示器，以指明其是否打开或关闭。但如果导管穿过被A级分隔的环围的处所，而不服务于该处所时，只要该导管和其穿过的分隔具有相同的耐火完整性，则无需设置挡火闸。

      - 重要机器处所、滚装处所、厨房及货物处所等的通风导管均不应通过起居处所、服务处所及控制站；起居处所、服务处所及控制站等的通风导管均不应通过重要机器处所、滚装处所、厨房或货物处所。

上述导管中符合下列要求者除外：

        - 导管为钢质，如其宽度或直径为300mm及以下，所用钢板厚度至少为3mm；如其宽度或直径为760mm及以上，所用钢板厚度至少为5mm；如导管宽度或直径在300mm和760mm之间，其所钢板厚度按内插法求得；

        - 其管系应予以适当支撑；

        - 通至起居处所、服务处所及控制站的导管，通至重要机器处所、厨房的导管均应隔热至“A—60”级标准。

      - 厨房炉灶的排烟管道通过起居处所或内含可燃材料的处所时，应按A级分隔建造。每根排烟管道应设有：

        - 1个易于拆下清洗的集油盘；

        - 1个位于导管下端的挡火闸；

        - 可在厨房内操纵关闭排气风机的装置；

        - 用于扑灭导管内火灾的固定式灭火装置。

    - 烟气的控制

      - 封闭在天花板、镶板或衬板后面的空隙应以紧密安装的、间距不超过14m的挡风条加以适当分隔。挡风条应由不燃材料制成。在水平方向上，挡风条应与舱室限界面保持同一垂直平面内。在垂直方向上，此类封闭空隙，包括梯道、围壁通道等衬板后面的空隙在内，应在每层甲板处加以封堵。

  - 灭  火

    - 功能要求

      - 为将火灾迅速扑灭在火源处，船舶应满足下列功能要求：

（1）应安装适当的灭火设备和/或灭火系统，并充分考虑到受保护处所潜在火势的增大；

（2）灭火设备和灭火系统应保持良好状态，并随时可以立即使用。

    - 一般要求

      - 船舶应设有符合本节要求的消防泵、消防水管、消火栓、水枪和消防水带。

      - 各种固定式灭火系统的站室或集中控制阀箱，应设在易于到达的处所，且不致为被保护处所的火灾所隔断。站室或设置集中控制箱的处所应具有良好的照明及通风。

      - 各种灭火管路的阀件上应设置铭牌。阀盘上应清晰地显示开启和关闭的方向。

      - 在船舶灭火设备站室或其他适当处所，应展示固定灭火系统示意图及简要的操作说明。

    - 船舶固定灭火系统的设置

      - 船舶固定灭火系统及装置应按表7.4.3.1的规定设置。

表7.4.3.1

| 被保护处所 船舶吨位 | 装货处所 | 重要机器处所 | 起居及服务处所 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥2000 | 1、水 2、二氧化碳 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 水 |
| <2000 | 水 | 水 | 水 |

注：1、敞口式货船的装货处所仅需设置水灭火系统。

2、此表所述重要机器处所不包括设有合计总输出功率小于375kW的非主推进内燃机的处所。

      - 敞口集装箱船的敞口货舱，位于干舷甲板的水灭火系统应使用水雾/水柱两用型的水枪，该系统应确保至少有2 股水柱到达空的货舱的任何部位。

    - 水灭火系统

      - 消防泵

        - 1000总吨及以上的船舶，应至少配备2台独立动力驱动的消防泵；1000总吨以下的船舶，应至少配备1台独立动力驱动的消防泵；

        - 卫生泵、压载泵、舱底泵或总用泵如满足消防泵的有关要求，在不影响抽吸舱底水的能力时，允许作为消防泵使用。总用泵作消防泵时不得用于抽输油料；

        - 消防泵的排量（应急泵除外）：

① 所需的所有消防泵，应能按本章7.4.4.2规定的压力供给消防用水。泵的总排量应不小于该船每一独立舱底泵排量的4/3，但不必大于180 m3/h；

② 所需的每一消防泵，其排量应不少于所需总排量的80％除以所需最少消防泵数，但在任何情况下不得少于25m3/h，并且每台这样的消防泵至少应能维持两股所需的水柱。500总吨以下的船舶，消防泵的排量至少应为15m3/h。

        - 500总吨及以上的船舶，如任何一舱失火会使所有的消防泵失去作用，则应设置固定式独立驱动的应急消防泵。2000总吨及以上的船舶，应急消防泵的排量应不小于消防泵总排量的40%，且任何情况下不得小于25m3/h，该泵应能供给2股水柱；2000总吨以下的船舶，应急消防泵的排量应至少为15m3/h；

        - 固定式独立驱动的应急消防泵，其驱动动力的任何柴油机，应在环境温度降至0℃时的冷态下能用人工随时起动。也可允许采用其他起动装置，这些起动装置，应能在30min内至少使柴油机起动6次，并在前10min内至少起动2次。

贮存的燃油至少应能使该泵在全负荷下运行3h；

        - 商品汽车滚装船及2000总吨及以上的散货船和集装箱船，至少有1台消防泵应能在驾驶室或重要机器处所出口外或消防控制站（如设有）遥控起动，以保证及时供水。

      - 消防总管的直径和压力

        - 消防总管的直径不必超过125mm；

        - 6000总吨及以上的船舶，消火栓处出口应至少维持0.27MPa的压力。6000总吨以下、500总吨及以上的船舶，则应至少为0.25MPa。500总吨以下的船舶，应保证任何消火栓处两股水柱的射程不小于12m。

      - 消防管的布置

        - 消防泵应能至少从分设于船舶两舷的海底阀吸水；

        - 消防总管和消防水管应满足同时工作的消防泵输送所需的最大出水量；

        - 消防水管的敷设应尽量避免通过货舱、居住舱室及潮湿处。消防水管的布置，应避免装载货物或车辆时被损坏，并应防止可能的冻结；

        - 为了能隔断消防总管上的损坏管段，应在所设的任何管路的交叉处和尾楼前面的消防总管以及在货物区域内的甲板上的各消火栓之间设置截止阀，且管路上的截止阀间隔不大于40m；

        - 对设有应急消防泵的船舶，在主消防泵所在机器处所之外易于到达的位置，应设置用于将该处所内的消防总管与该处所外的消防总管隔断的隔离阀。当隔离阀关闭时，除该处所内的消火栓外，其他消火栓应能由应急消防泵供水；

        - 应急消防泵及其海水入口、吸水及排水管和阀件应位于主消防泵所在处所的外部。如果无法安排管路布置在主消防泵所在处所之外，则可通过主消防泵所在处所的通海阀箱吸水，但吸水管应尽可能短，且应能在应急消防泵所在处所内对海水进口管路上的阀件进行遥控操作；当主消防泵所在处所失火时，应不影响阀件的正常操作。吸水管和排水管的一小部分可以贯穿主消防泵所在处所，但应采用坚固的钢质外套包裹，或隔热至“A-60”标准。管子应采用加厚管，除确为必要外，管子所有接头均应采用焊接连接。

应急消防泵舱与主消防泵舱不应相邻，如果无法做到，则相邻的限界面应采用“A-60”级耐火分隔，且不应有任何开口。

      - 消火栓

        - 消火栓的数目和布置，应保证至少能有两股不是同一消火栓射出的水柱到达保护处所的任何部位，且其中一股仅用一根消防水带即可。被保护处所的出入口处应设有消火栓；

        - 主推进机器处所出口附近每舷应至少各设一只消火栓；

        - 消火栓的位置应便于连接消防水带，且应易于接近。消火栓的布置应防止可能的冻结，且应能避免碰损；

        - 每一消火栓应由一只适用连接消防水带的内扣式接头，一只截止阀和一只保护盖组成。内扣式接头及截止阀应以有色金属或其他耐燃、耐蚀的材料制成。

      - 消防水带和水枪

        - 消防水带应由认可的耐腐蚀材料制成，每根消防水带应有足够的长度，但不必超过20m；

        - 各消防水带接头与各水枪应能互换使用，否则船上每一消火栓应备有1根消防水带和1支水枪；

        - 每根消防水带应配有1支水枪和必需的接头，并存放于供水消火栓附近的明显部位，以备随时取用；

        - 消防水带应按下列要求配置：

① 滚装货船按每只消火栓配备1根水带；

② 1000总吨及以上的船舶，所需消防水带数量应为每30m船长设1根，备用1根，但总数不得少于5根。1000总吨以下的船舶，全船消防水带应不少于3根；

③ 机炉舱应按每只消火栓配备1根水带。

        - 本节范围内，标准水枪的尺寸应为13mm、16mm和19mm，或尽可能与之相近。如经同意，可准许使用较大直径的水枪；

        - 在起居和服务处所内，不必使用大于13mm的水枪。在机器处所和各外部处所，水枪的尺寸应能按本章7.4.4.2规定的消火栓维持最低压力或射程，从2股水柱上获得最大限度的出水量；

        - 所有水枪应为认可型。机器处所、滚装处所及集装箱装货处所用水枪应为带开关的两用型式（即水雾/水柱型）。

水枪可为一“L”形金属管组成，其长肢长约2m，能与消防水带连接，其短肢长约250mm，装有1只固定水雾喷嘴或能接上1只水雾喷嘴。

      - 国际通岸接头

所有500总吨及以上的船舶，均应设置如下规定的国际通岸接头：

        - 应备有使国际通岸接头能用于船舶任何一舷的设施；

        - 国际通岸接头的法兰尺寸，应符合表7.4.4.6所列要求；

        - 国际通岸接头应用钢材或其他合适的材料制成，并设计成能承受1.0MPa工作压力。其一端应为平面法兰，另一端则有永久附连的配合船上消火栓和消防水带的联接器。国际通岸接头应与能承受1.0MPa工作压力的任何材料的垫片1只，及长度为50mm、直径为16mm的螺栓4只和垫圈8只，存于船上。

国际通岸接头的法兰尺寸                  表7.4.4.6

| 名 称 | 尺寸(mm) |
| --- | --- |
| 外径 | 178 |
| 内径 | 64 |
| 螺栓节圆直径 | 132 |
| 法兰槽口 | 直径为19的孔4个，等距离分布，在上述直径的螺栓节圆上，开槽口至法兰外缘 |
| 法兰厚度 | 至少为14.5 |
| 螺栓及螺母 | 4副，直径16，长度为50 |

      - 试验

消防水管及其配件在车间应以1.5倍设计压力进行液压试验。在船上装妥后，应对水灭火系统进行效用试验。

    - 固定式灭火系统

      - 本章7.4.3所要求的二氧化碳灭火系统、压力水雾灭火系统、气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统应符合本章第7节的有关规定。

    - 灭火器和其他消防用品

      - 消防用品的种类、数量和布置，应至少符合表7.4.6.1的规定。消防用品应符合本章第7节的有关规定。

表7.4.6.1

| 消防用品 名称 配置量 船舶类型 |  | 手提式 灭火器 （具） | 大型泡沫灭火器（台） | 手提式泡沫枪（套） | 气体灭火器（具） | 消防 水桶 （只） | 砂箱（个） | 太平斧（把） | 手提 防爆灯（具） | 铁扦和 铁钩 （套） | 消防员 装备 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散货船、 集装箱船 | ≥1000总吨 | 每层甲板 4 厨房 2 重要机器处所 4 |  | 重要机器处所1 | 无线电室 1 配电室（板）1 变电室 1 集控室 1推进电机室 2其他电气处所按需要配置 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2（2000总吨及以上） 1（2000总吨以下、500总吨及以上） |
|  | <1000 总吨 | 每层甲板 2 厨房 2 重要机器处所 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 商品汽车滚装船 |  | 每层甲板 6 厨房 2 重要机器处所4 滚装处所① 1/50m2 | 滚装处所通道处 2 重要机器处所 1 | 重要机器处所1 |  | 6 | 每层 甲板2 | 4 |  | 2 |  |

注：① 手提灭火器的数量和布置应确保灭火器的间距不超过20m。

    - 油漆间和易燃液体储藏室

      - 油漆间和易燃液体储藏室不应通往起居处所，并应设有本条所要求的灭火装置，其设置应使船员不需进入这些处所就能灭火。

      - 对于甲板面积4m2及以上的油漆间和易燃液体储藏室，应设有下列规定的灭火装置之一：

（1）CO2灭火系统，其容量按该处所总容积的40%进行设计；

（2）干粉系统，其容量按干粉至少为0.5kg/ m3进行设计；

（3）压力水雾系统或自动喷水器系统，其出水率按5L/m2·min进行设计。

对于甲板面积4m2以下的此类处所，可以接受用手提式CO2灭火器代替上述固定式灭火系统，但其应能至少放出相当于所保护处所总容积40%的自由气体。它可以通过此类处所壁上的开口施放。所需的手提式灭火器应存放在该开口处附近，亦可为此提供一个开口或消防水带接头，以方便使用消防水。

  - 脱  险

    - 功能要求

      - 为保证船上人员能够安全迅速撤向救生设备登乘位置和安全地点，船舶应满足下列功能要求：

（1）应提供安全的脱险通道；

（2）脱险通道内应保持畅通，禁止堆放障碍物，其地板的设置应考虑防止人员在逃离过程中滑倒；

（3）应提供其他必要的辅助逃生设施，确保其易于到达、标志清晰、设计能满足紧急情况需要。

    - 一般要求

      - 一切起居处所和船员经常使用的处所应布置有梯道和梯子，以提供通往开敞甲板并继而到达救生艇、筏甲板且随时可用的脱险通道。

      - 一切梯道应为钢质结构。

      - 脱险通道内应保持畅通，禁止堆放障碍物，其地板的设置应考虑防止人员在逃离过程中滑倒。

      - 升降机不应作为本节所要求的脱险通道之一。

    - 货船控制站、起居处所和服务处所的脱险通道

      - 在起居处所的各层，从每一限定处所或处所群至少应有2条彼此远离的脱险通道。对2000总吨以下的船舶，则应至少设置1条脱险通道。

      - 对只是偶尔进入的船员处所可免除其中1条脱险通道，剩余的1条脱险通道不应通过水密门。

      - 起居处所通往开敞甲板出入口的门应为向外开启。当居住舱室的人员不超过4人，或船长40m以下船舶，若门向外开时，对作业造成妨碍或可能对人员造成伤害的起居处所的门可允许向内开启。

      - 所有围蔽的公共处所均应设有两个相互远离的出入口。

      - 不应设置长度超过7m的端部封闭的走廊。

      - 用作脱险通道的梯道和走廊的净宽度应至少为700mm，对2000总吨以下的船舶则应至少为600mm。净宽度700mm及以上的梯道和走廊应在其一侧装有扶手，净宽度1800mm及以上的梯道和走廊应在其两侧装有扶手。梯道的倾角不得大于50°。

    - 机器处所的脱险通道

      - 对2000总吨及以上的船舶，每一重要机器处所应设置2部相互远离的钢梯，自人员能到达的最下一层通往该处所外面的安全位置，其中1部钢梯应位于受到保护的环围内，该环围耐火完整性应满足本章7.3.4.2第④类的要求。在该环围内应设有达到相同耐火完整性标准的自闭式防火门。钢梯的安装方式应使热量不致通过未隔热固定点传入环围内。环围的内部尺寸至少为800mm×800mm，并设有应急照明。

      - 对2000总吨以下的船舶，每一重要机器处所应设置2部相互远离的钢梯，自人员能到达的最下一层通往该处所外面的安全位置。对于设有多于一层平台的重要机器处所，其中1部钢梯应能得到连续钢质环围保护并设有自闭式防火门，该环围的内部尺寸至少为800mm×800mm，并设有应急照明。

      - 其他机器处所应设置2条脱险通道，但对于偶尔进入或到门的步行距离不超过5m的这类处所，可仅设置1条脱险通道。

      - 作为非主推进且合计总输出功率小于375kW的内燃机所在的机器处所应按本章7.5.4.3的要求设置脱险通道。

      - 在舵机处所，如果应急操舵位置位于该处所，应设有2条脱险通道，但此种情况下若该处所设有直接通向开敞甲板的通道，则可仅设1条脱险通道。

      - 机器处所内用作脱险通道的梯道的净宽度应至少为600mm，其倾斜角应不大于65°。

    - 紧急逃生呼吸装置

      - 1000总吨及以上的船舶，应按表7.5.5.1配置紧急逃生呼吸器（EEBD）。

紧急逃生呼吸装置配备数量和布置位置要求表          表7.5.5.1

| 重要机器处所（有人值班） |  | 其他机器处所 （有人值班） | 起居处所 | 备件总数 | 训练用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设有用于主推进的内燃机 | 设有用于非主推进的内燃机 |  |  |  |  |
| （1）位于机器处所内的机器控制室：1具；工作间：1具（但若有通向脱险通道的直接通道则不需要）；每一甲板或平台的靠近脱险梯道处（此脱险梯道构成除在重要机器处所底部的环围脱队通道或水密门之外的另一脱险通道）：1具。或 （2）EEBD的数量和位置也可以根据重要机器处所的布局、人员情况配备确定，但至少应有2具。 | 每一甲板或平台的靠近脱险梯道处（此脱险梯道构成除在重要机器处所底部的环围脱险通道或水密门之外的另一脱险通道）：1具 | 至少1具 | 2具 | 1具 | 1具 |

      - 紧急逃生呼吸装置应位于易于看到的位置，随时可用。

  - 滚装处所的保护

    - 一般要求

      - 除符合本章其他各节的相关要求外，滚装处所尚应符合本节的要求。

    - 通风系统

      - 闭式滚装处所应设置有效的动力通风系统，并应满足下述要求：

        - 每小时至少应能更换空气10次；

        - 动力通风系统应与其他通风系统完全分开，且在该处所载有车辆时，应一直运转；

        - 应设有在该处所外关闭动力通风系统的控制设施；

        - 通风系统应能防止空气分层和形成气囊；

        - 驾驶台应设有显示所要求的通风能力任何损失的装置，可以通过一个报警来满足，该报警靠风机的起动继电器的断开来触发。

    - 永久性开口

      - 滚装处所的侧板、端部和天花板上的永久性开口的位置应使此处所的火灾不会影响到救生艇筏的存放区和处所上部的上层建筑和甲板室中的起居处所、服务处所和控制站。

    - 通道及间距

      - 滚装处所应设置一条宽度不小于600mm的纵向通道。两行车辆之间的横向间距应不小于120mm，前后排车辆之间的纵向间距应不小于200mm。

      - 若机器处所的门通向滚装处所时，应采用自闭式门，并满足该处耐火分隔的要求。该门不应设置门背钩。

    - 其它着火源

      - 不允许使用可能构成易燃气体着火源的其它设备。

    - 可燃材料的限制使用

      - 用于滚装处所侧壁上的防撞护板以及甲板上的防滑涂层均应采用在高温下不致产生烟、毒性物质或爆炸危险的不燃材料。

    - 电梯围阱的保护

      - 若用于起居处所和服务处所的电梯穿过多层甲板且面向滚装处所开门，则应满足以下要求：

（1）在任何情况下，电梯围阱内的通风机应保持一个最小正压25Pa(风速接近3.5m/s)的通风，风机应不间断地工作且应至少满足每小时10次的换气次数；

（2）为证明滚装处所内已经消除了易燃蒸气，应配备1套便携式可燃气体探测仪。

    - 探火和报警

      - 除露天甲板以外的滚装处所应设置固定式自动探火和失火报警系统。

      - 闭式滚装处所可使用符合本章第7节规定的抽烟式探火系统，以替代上述7.6.8.1要求的固定式探火与失火报警系统。

      - 设有手动报警装置的船舶，其滚装处所手动报警按钮的布置应使处所内任何一点到手动报警按钮的距离都不超过20m，且手动报警按钮应位于滚装处所每舷两端的通道口附近。

    - 灭火

      - 滚装处所的固定灭火系统及装置应按表7.6.9.1的规定设置。

表7.6.9.1

| 滚装处所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 露天甲板 | 开式滚装处所 | 闭式滚装处所 |
| 水 | 1、水 2、压力水雾 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾 |

    - 排水系统

      - 干舷甲板以上处所应设有足够的甲板排水口。干舷甲板以下处所应设有动力排水设施。

      - 排水管出口不应通向机器处所或其他可能存在引燃火源的处所。

      - 甲板排水系统的布置应不造成两舷之间或一舷的水相互干扰，并能快速及时排出该处所积水。排水口（或吸口）的布置应防止杂物堵塞并便于迅速疏堵。

排水管舷外排出口一般应位于满载水线以上适当高度，排水管上不应设置可闭式阀件。

      - 安装了固定式压力水雾系统的滚装处所的排水尚应满足下列要求：

①对于干舷甲板以上的处所，其每舷排水管路及吸口应具有1.25倍水灭火系统（包括压力水雾系统和水消防系统）的最大容量。一般可在该处所的左右舷设置间距约为9m、直径不小于150mm的排水孔，或采用舷侧流水孔等其他有效的排水措施；

②对于干舷甲板以下的处所，舱底水系统应能够排走不低于水雾系统供水泵和所要求数量消防水枪的组合容量的125%。该舱底水系统的阀门应能从所保护处所的外部靠近水雾系统控制的位置进行操作。污水井容积应不小于0.15m3，并应布置在船侧，其在每一水密舱内，相互间的距离不得超过40m；如不可能，在批准稳性资料时应将增加的水重量和自由液面对船舶稳性的不利影响考虑到其认为必要的程度。这些信息应包括在所要求的向船长提供的稳性资料中。

  - 消防安全系统和消防用品的要求

    - 适用范围

      - 船舶所配备的固定式消防系统和消防用品应符合本节的规定。

    - 压力水雾灭火系统

      - 一般要求

        - 压力水雾系统应能对被保护处所有效地熄灭油类火焰；

        - 系统应设置独立的水泵，该水泵不应是本章第4节所规定的消防泵。消防泵可以与压力水雾系统相接通而作为备用泵，但应设有单向阀，以防止回流到消防管路；

        - 水泵应能同时向任一被保护舱室内该系统的所有区段以所需的压力供水，水泵及其控制设备应装于被保护处所以外，且不致因压力水雾系统所保护的处所失火而使该系统失去作用；

        - 水泵如由应急发电机供给动力，则该发电机的布置应在主动力发生故障时，能自动起动，以使水泵立刻获得动力，如水泵由独立柴油机驱动，则其所在位置应在被保护处所失火时，不会影响对该柴油机的空气供应；

        - 被保护处所所需的固定式压力水雾灭火系统应备有认可型的水雾喷嘴；

        - 喷嘴的数目和布置应保证至少5 L /（min·m2）的水量，在被其保护的处所内作有效而均匀的分布。如认为需要增加出水率，应取得同意；

        - 该系统可以分成若干区域，其分配阀应能从被保护处所外易于到达的部位进行操作，且不致因被保护处所失火而被切断；

        - 系统的管路应在车间以1.5倍设计压力作液压试验，在船上装妥后应进行水雾喷射试验；

        - 压力水雾总管上应设有压力表；

        - 压力水雾阀门上应清楚标出其服务的处所；

        - 应采取措施以防止喷嘴被水中的杂质或管路、喷嘴、阀门和水泵的锈蚀所阻塞，该管系应为内外镀锌的钢管。

      - 机器处所固定压力水雾系统

        - 该系统应保持所需要的压力，并当该系统内压力降低时，供水泵应立即自动向系统供水；

        - 在污水沟、舱柜顶部和燃油易于流散到的其他处所，以及在机器处所内其他具有较大失火危险处的上方，均应设置喷嘴。

      - 滚装处所固定压力水雾系统

        - 水雾喷嘴应为全孔型，喷嘴距车顶的距离应满足系统所要求的距离，且不应小于0.5m。喷嘴的布置应使水雾在滚装处所作到有效而均匀的分布；

        - 对甲板层高不到2.5m的处所，该系统应至少提供3.5L/min·m2的水量；对甲板层高达到2.5m及以上处所，系统应至少提供5L/min·m2的水量。水压应足以保证水雾均匀分布；

        - 每一分区应能覆盖滚装甲板整个宽度范围，长度方向不小于20m。该分区因被“A”级纵向分隔出楼梯间而导致分区宽度需作减小者除外；

        - 供水泵应能以所需的压力和足够的水量同时向至少其中2个分区的喷嘴持续供水；

        - 供水泵应能从分配阀操纵位置遥控起动。

    - 二氧化碳灭火系统

      - 一般要求

        - 二氧化碳灭火系统内充装的二氧化碳数量应不少于各被保护舱室灭火需要量中的最大值；

        - 机器处所及闭式滚装处所等经常有人在内工作或出入的处所采用二氧化碳灭火剂灭火时，应设有听觉和视觉自动报警装置。听觉报警器应位于在所有机器工作的状态下，在被保护处所内任何地点均能听到的位置，且应通过调节声压或声调使该报警与其他听觉报警区别开来。施放预报警应能自动开启，如通过打开灭火剂储存处所的门启动。预报警时间的长短应为撤离该处所所需的时间，但无论如何在灭火剂施放前不少于20s。普通货物处所及仅配有局部释放装置的小型处所（压缩机舱、油漆间等）不必配备这种报警装置；

        - 应设有适当设施，以便在施放灭火剂之前，能停止被保护处所的风机及关闭被保护处所通风系统中的挡火闸。

      - 灭火站室

        - 灭火站室是施放二氧化碳灭火系统的灭火剂的操纵处所，应只用于存放灭火剂容器以及与系统有关的部件和设备；

        - 灭火站室内应设有清楚而永久性的示意图，以表明与灭火剂的施放及分配直接有关的容器、总管、支管和附件等的布置，并对系统的操作方法作简要的说明；

        - 灭火站室应设置在干舷甲板以上，最好应能从开敞甲板进入，且应设置机械通风或自然通风。灭火站室与相邻的起居处所应以钢质气密分隔，其舱壁或门上应设置观察窗，站室的门应为向外开启；

        - 灭火站室的开启钥匙应有一把存放在站室门口附近有玻璃面罩的盒内；

        - 灭火站室内应留有足够的位置，以便操纵、测量和维修保养；

        - 灭火剂输送至被保护处所的管路应设有控制阀，并应清楚标明这些管路通往的被保护处所；

        - 灭火站室应有与驾驶室直接联系的通信设施；

        - 灭火站室应有足够的照明，除主照明以外，还应设有应急照明。

      - 二氧化碳灭火剂需要量

        - 各被保护舱室灭火时所需的二氧化碳自由气体的容积按下列要求确定：

①重要机器处所—取该处所全部容积（包括舱棚）的35 %；

②货舱—取干舷甲板下最大一个货舱容积的30 %；

③闭式滚装处所——取该处所容积的45%。

二氧化碳自由气体的容积应以0.56m3/kg予以计算。

（2） 在重要机器处所内，空气瓶内装有的压缩空气，如因失火而在该处所内释放时，其数量严重影响到灭火效果者，则应适当增加二氧化碳的数量。

      - 二氧化碳瓶

        - 二氧化碳瓶应为无缝钢瓶。每一钢瓶均应具有合格证件。瓶体上应清晰而永久地标明以下各项：容器重量、容积、液压试验压力、试验日期、出厂编号及检验印记；瓶体应漆以红色且写有黄色“二氧化碳”字样，上述印记处漆为白色；

        - 二氧化碳瓶的充装率应不大于0.67kg/L；

        - 瓶头阀应装一根直径为10～12mm且尾部为斜切口的钢管或铜管，管子应伸至接近容器底部；

        - 瓶头阀应有安全膜片或其他认可的安全装置。安全膜片应在压力达到18.6±1MPa时自行破裂；

        - 通过安全释放装置放出的二氧化碳，应由管路引至站室外开敞甲板处的大气中；

        - 瓶头阀应由锻制青铜或其他适当材料制成，每一瓶头阀应备有保护罩；

        - 所有二氧化碳瓶应加以固定，以防止移动。其离甲板高度至少为50mm。如由人力直接开启施放装置时，则每组瓶数应不超过12瓶。

      - 二氧化碳管系及操纵系统

        - 二氧化碳管路的布置以及喷嘴的设置应能获得二氧化碳的均匀分布；

        - 通往重要机器处所及闭式滚装处所的二氧化碳管应有足够的尺寸和喷嘴数量，以使重要机器处所所需的二氧化碳量的85%能在2min内喷入，闭式滚装处所所需的二氧化碳量的70%能在10min内喷入；

        - 二氧化碳分配阀箱至每一被保护舱室应有独立的支管，每一支管在分配阀箱上应设有控制阀，各控制阀须标明被保护舱室的名称；

        - 用于控制二氧化碳施放的阀，不论其为何种动力方式，也不论其可否遥控，均应能在阀旁进行就地人工操作；

        - 在每个二氧化碳的瓶头阀至集合管的连接管上，应装有止回阀；在集合管至分配阀箱的总管上应装有量程为0一24.5MPa的压力表；

        - 通往上述（2）所述处所的二氧化碳管的直径，应根据预计输送的二氧化碳数量来决定，相应管径所能通过的最大二氧化碳数量如表7.7.3.5（6）所示；

表7.7.3.5（6）

| 管子内径 | 管内可流通的最大二氧化碳量(kg) | 管子内径(mm) | 管内可流通的最大二氧化碳量(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 60 | 80 | 2400 |
| 20 | 100 | 90 | 3300 |
| 25 | 175 | 100 | 4750 |
| 32 | 275 | 114 | 6800 |
| 40 | 500 | 127 | 9500 |
| 50 | 1100 | 152 | 15250 |
| 65 | 1600 |  |  |

        - 二氧化碳系统钢管的最小壁厚，应符合表7.7.3.5（7）的规定。为了选用符合标准钢管，其壁厚可以允许与表列的壁厚稍有差异；

        - 通往装货处所的二氧化碳管的管径不得小于20mm。通往喷嘴的支管管径不得小于15mm；

        - 在总管或分配阀箱上，应装设压缩空气吹洗管接头；

        - 二氧化碳管应为无缝钢管；

表7.7.3.5（7）

| 管子外径(mm) | 管壁厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分配阀箱前的总管 | 分配阀箱至被保护舱室支管前的总管 |
| 21.3 ~ 26.9 | 3.2 | 2.6 |
| 30.0 ~ 48.3 | 4.0 | 3.2 |
| 51.0 ~ 60.3 | 4.5 | 3.6 |
| 63.5 ~ 6.1 | 5.0 | 3.6 |
| 82.5 ~ 88.9 | 5.6 | 4.0 |
| 101.6 | 6.3 | 4.0 |
| 108.0 ~ 114.3 | 7.1 | 4.5 |
| 127.0 | 8.0 | 4.5 |
| 133.0 ~ 139.7 | 8.0 | 5.0 |
| 152.4 ~ 168.3 | 8.8 | 5.6 |

        - 二氧化碳灭火管路不得通过起居处所，并应避免通过服务处所，如无法避免时，则通过服务处所的管路不得有可拆接头。

      - 试验

        - 二氧化碳瓶和瓶头阀，应经液压试验，试验压力为24.5 MPa。安全膜片应抽样10%按3.7.3.4（4）的要求进行爆破试验；

        - 二氧化碳瓶与瓶头阀装妥后，应在车间进行气密试验，试验压力为该瓶的设计压力；

        - 二氧化碳系统的管子及阀件，应经液压试验。分配阀箱及控制阀的液压试验压力应不小于11.8MPa。瓶头阀至分配阀箱的管段，其试验压力应不小于11.8MPa。自分配阀箱至喷头间的管段，其试验压力为1 MPa。上述液压试验可在车间内进行。液压试验完毕后，所有管路应在船上以压缩空气进行试验压力不小于0.69MPa的气密试验。试验时，各二氧化碳管排出口应密闭，以检查各接头的密性；

        - 二氧化碳灭火装置在船上装妥后，应对瓶头阀后总管至喷嘴之间的管路进行空气压力不小于2.47 MPa的功能试验，以检查灭火管路及喷嘴是否畅通，二氧化碳施放机构及报警装置的动作是否正常。

    - 气溶胶灭火系统

      - 一般要求

（1）除另有规定外，气溶胶灭火系统的试验参照MSC/Circ.1270号通函进行；

（2）机器处所应设置机械抽风装置。

      - 气溶胶灭火剂需要量

（1）气溶胶灭火剂设计用量应按下式计算：

g

式中：——气溶胶灭火剂设计用量，g；

——灭火用气溶胶设计密度，g/m3，重要机器处所灭火气溶胶设计密度应不小于140g/m3；

——被保护处所净容积，m3。

（2）在被保护处所中，空气瓶内装有的压缩空气，如因失火而在该处所内释放时，其数量严重影响到灭火效果时，则应适当增加气溶胶的数量；

（3）气溶胶灭火剂应密封在塑料袋内，塑料袋外应加保护包装；其贮存区域应保持通风、阴凉、干燥、远离火源并防止破损。

      - 控制系统与管路

（1）控制系统应设有手动启动方式，并应设有紧急启动按钮。紧急启动按钮应设在被保护处所外便于操作的地方；

（2）控制系统应能保证同一保护处所内的所有的灭火装置同时启动，其动作响应时差不得大于2s；

（3）烟火气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0 m内，以及装置的背面、侧面、顶部0.2m内不应设置或存放设备、器具等；发生器的喷嘴多于1个时，宜对称布置，同时喷嘴的布置应充分考虑避免引燃可能物质，并应尽可能避免朝向门外和通道；

（4）单台烟火气溶胶预制灭火系统装置的保护容积应不大于160m3；当重要机器处所容积大于160m3时，应采用多点释放，发生器和释放点应均匀对称布置，且其相互间的距离不得大于l0m；

（5）灭火装置应在不超过120s时间内将85%的设计容量施放至被保护处所内；

（6）灭火系统的控制电缆应为阻燃型；

（7）发生器应能防止其在低于250℃时自动启动。在施放过程及施放后，发生器或喷嘴出口处及外壳的温度应不超过200℃，否则应采取适当的防护措施；

（8）在灭火剂施放过程中，发生器或喷嘴本身不应产生火星，无残渣外溢。施放完毕后，外壳不应出现烧穿、变形或壳体表面引燃的现象；

（9）灭火剂施放时，应通过有效方式保证被保护处所正压不大于0.02bar，负压不大于-0.05bar；

（10）用于灭火系统施放所必需的电力线路和管系，应布置成当被保护处所内发生火灾时仍能保证灭火所需的灭火剂施放于整个被保护处所；

（11）控制系统的电源应设有失电和其他故障检测装置，并在经常有人值班的处所设有听觉和视觉报警。

      - 报警装置

（1）应在被保护处所内易于被看见的位置安装视觉和听觉报警装置，听觉报警器应位于在所有机器工作的状态下，在被保护处所内任何地点均能听到的位置，且应通过调节声压或声调使该报警与其他听觉报警区别开来。灭火剂施放前报警时间的长短应为撤离该处所所需的时间，但无论如何不少于20s；

（2）被保护处所的入口处应设灭火系统防护标志和气溶胶喷放指示灯；

（3）在可能受灭火剂影响的任一处所的入口处均应清楚张贴带有白底红字的警示牌。

    - 七氟丙烷灭火系统

      - 一般要求

（1）除另有规定外，七氟丙烷灭火系统的试验参照MSC/Circ.848号通函进行；

（2）七氟丙烷灭火系统的充装量应不少于各被保护处所灭火需要量中的最大值。如有影响灭火效果的因素存在，则应适当增加七氟丙烷的数量；

（3）应在被保护处所内安装听觉和视觉自动报警装置，听觉报警器应位于在所有机器工作的状态下，在被保护处所内任何地点均能听到的位置，且应通过调节声压或声调使该报警与其他听觉报警区别开来。施放预报警应能自动开启，如通过打开灭火剂储存处所的门启动。灭火剂施放前报警时间的长短应为撤离该处所所需的时间，但无论如何不少于20s。

      - 七氟丙烷间

（1）当系统采用管网式时，需设置专用的七氟丙烷间，用于操纵施放七氟丙烷灭火剂，且仅存放灭火剂容器以及与系统有关的部件和设备；

（2）七氟丙烷间内应设有清楚而永久性的示意图，以表明与灭火剂的施放及分配直接有关的容器、总管、支管和附件等的布置，并对系统的操作方法作简要的说明；

（3）七氟丙烷间应设置在重要机器处所外、干舷甲板以上，应能从开敞甲板进入，且应设置机械通风或自然通风。灭火站室与相邻的起居处所应以钢质气密分隔，其舱壁或门上应设置观察窗，站室的门应为向外开启；

（4）七氟丙烷间的开启钥匙应有一把存放在该处所门口附近有玻璃面罩的盒内；

（5）七氟丙烷间内应留有足够的位置，以便操纵、测量和维修保养；

（6）灭火剂输送至被保护处所的管路应设有控制阀，并应清楚标明这些管路通往的被保护处所；

（7）七氟丙烷间应有与驾驶室直接联系的通信设施；

（8）七氟丙烷间应有足够的照明，除主照明以外，还应设有应急照明。

      - 七氟丙烷灭火剂需要量

（1）保护处所内灭火设计用量应按照下式计算：

kg

式中：——保护处所设计用量，kg；

——七氟丙烷设计浓度（容积浓度），重要机器处所灭火浓度宜采用0.09；

——保护处所的净容积，m3；

——七氟丙烷过热蒸气在101kPa和被保护处所最低环境温度下的比容；常温下取=0.137；

表7.7.5.3

| # 海拔高度（m） | # 0 | # 1000 | # 1500 | # 2000 | # 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 修正系数 | # 1 | # 0.885 | # 0.830 | # 0.785 | # 0. 690 |

（2）在被保护处所中，空气瓶内装有的压缩空气，如因失火而在该处所内释放时，其数量严重影响到灭火效果时，则应适当增加七氟丙烷的数量；

（3）被保护处所内七氟丙烷灭火剂设计喷放时间不应大于10s。

      - 七氟丙烷气瓶

（1）储存容器的增压压力分为三级，并应符合下列规定:

一级      2.5+0.1 MPa(表压)；

二级      4.2+0.1 MPa(表压)；

三级      5.6+0.1 MPa(表压)。

（2）三级增压储存容器应使用无缝钢瓶，一级与二级增压储存容器可使用焊接钢瓶。每一钢瓶均应具有合格证件。瓶体上应清晰而永久地标明以下各项：容器重量、容积、液压试验压力、试验日期、出厂编号及检验印记；瓶体应漆以红色且写有黄色“七氟丙烷”字样，上述印记处漆为白色；

（3）七氟丙烷气瓶的充装量不应超过1.12kg/L；

（4）每个气瓶应装有一个气压控制装置和过压保护装置。该装置应保证气瓶受热时，其内部的灭火剂能够安全扩散；

（5）安全泄压装置的泄放动作压力设定值应不小于1.25倍的瓶组最大工作压力，但不大于1.5倍的瓶组最大工作压力的95%；

（6）气瓶应装有压力监测装置，当启动空气发生非正常损失时，在经常有人值班处所发出听觉和视觉报警信号。

      - 七氟丙烷管系及控制系统

（1）管网灭火系统应设手动控制和机械应急操作两种启动方式,预制灭火系统应设手动控制启动方式；同时，应能从被保护处所的外面启动灭火系统；

（2）喷头应以其喷射流量和保护半径进行合理配置，满足七氟丙烷在被保护处所均匀分布的要求。喷头应有表示其型号、规格的永久性标志。对于隐蔽式喷头，应设置在喷射时自行脱落的防尘罩；

（3）输送七氟丙烷的管道应采用无缝钢管，钢制管道及其附件应内外镀锌；对于有腐蚀性场所，应采用不锈钢管；输送启动气体的管道应采用铜管。当管道公称直径不大于80mm时，可采用螺纹连接；当管道公称直径大于80mm时，应采用法兰连接。灭火系统不应包含铝质部件；

（4）分配阀箱至每一被保护处所应有独立的支管，每一支管在分配阀箱上应设有控制阀，各控制阀须标明被保护处所的名称；

（5）被保护处所可用的七氟丙烷浓度不应超过10.5%。

    - 固定式自动探火和失火报警系统

      - 一般要求

        - 所有要求设置的探火和失火报警系统应在船舶所有营运时间内正常工作；

        - 报警系统的性能设计、设备的环境条件和工作条件应满足本法规第3章第5节的有关要求；

        - 任何探测器或手动报警按钮动作时，应在火警指示装置上发出听觉和视觉报警信号。指示装置应表明已经动作的探测器或手动报警按钮所在的区域；

        - 除可允许在控制板上关闭防火门和具有类似功能外，自动探火系统不得用于其他任何目的；

        - 探火和失火报警系统应能定期进行功能试验，试验后应能恢复正常工作而无须更换任何部件；

        - 在船上应备有用于试验和维修的备件和适当说明。

      - 探测器的布置

        - 起居处所内的所有梯道、走廊和脱险通道应安装感烟探测器，居住舱室可设有感烟或感温的探测器；

        - 船舶航行期间不是连续有人值班的主机的机器处所内探测器的设置，应在任何部位以及在机械运转的任何正常状况和可能的环境温度范围内所需通风的变化下，当开始发生火灾时能迅速地探出火灾征兆。除高度受到限制的处所和使用特别适宜者外，不允许设置仅使用感温探测器的探火系统；

        - 探测器应安装在可发挥最佳功能的位置。靠近横梁和通风管道的位置，或气流影响探测器性能的其他位置，或有可能产生冲击或物理性损坏的位置都应避开。探测器应位于顶部。探测器与舱壁的距离至少为0.5m，但在走廊、小储藏室和梯道内的除外；

        - 探测器的保护面积和最大安装间距应符合表7.7.6.2（4）的规定。根据证实探测器特性的试验资料，可选用其他间距。

表7.7.6.2（4）

| 探测器类型 | 每一探测器保护的最大 地板面积（m2） | 两个探测器中心之间的 最大距离（m） | 与舱壁的 最大距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 感温式 | 37 | 9 | 4.5 |
| 感烟式 | 74 | 11 | 5.5 |

      - 探测器的类型及灵敏度

        - 探测器应通过热、烟或其他燃烧产物、火焰或任何这些组合因素而动作。可以考虑采用通过其他因素而动作并显示出早期火灾的探测器，但其灵敏度不应低于上述那些探测器。火焰探测器只能用作烟或热探测器的额外探测器；

        - 用于起居处所内走廊、梯道和脱险通道的感烟探测器应经验证，在烟密度超过每米12.5%的减光率之前动作，但在超过每米2%的减光率之前不应动作。安装于其他处所的感烟探测器应避开其不灵敏或过度灵敏的情况，在适当的灵敏度范围内进行动作；

        - 感温探测器应经验证，当温度以每分钟不大于1℃的速率升高时，应在温度超过78℃前动作，但在超过54℃之前不应动作。温升率更大时，感温探测器应避免探测器不灵敏或过度灵敏的情况，在适当的温度范围内动作；

        - 在环境温度一般偏高的干燥室或类似的高温处所内，感温探测器动作的许可温度可以较该类处所的甲板顶部最高温度增加30℃。

      - 探火和失火报警系统的供电

探火和失火报警系统的供电应满足本法规第3章第5节的有关要求。

    - 抽烟式探火系统

      - 一般要求：

        - 本章7.7.7所述“系统”均指“抽烟式探火系统”；

        - 抽烟式探火系统由以下主要部件组成：

- 聚烟器：安装在每个货舱取样管开口端的空气收集装置，通过取样管向控制板输送收集的空气样本，如安装固定式气体灭火系统，还可作为其释放喷嘴；

- 取样管：连接聚烟器至控制板的管道网络，其布置应使失火的位置易于识别；

- 三通阀：如系统与固定式气体灭火系统相互连接，在通常情况下，经三通阀将取样管与控制板相连，如发现火情，三通阀将取样管与灭火系统的排出总管相连，并隔离控制板；

- 控制板：持续监测被保护处所烟雾的系统主要部件。通常可包括观察室或烟雾传感器。从被保护处所抽取的空气通过聚烟器与取样管被输送到观察室，再到烟雾感应室由电子烟雾探测器对气流进行监测。如感应到烟雾，复示板（通常在驾驶室）自动发出报警（非就地）。船员可通过烟雾感应单元确定着火货舱位置，并操作相关区域三通阀施放灭火剂。

        - 任何所需的系统应能在任何时间连续工作，但按程序扫描原理工作的系统除外，其可被接受的条件是扫描同一位置两次之间的最大允许间隔时间由如下公式决定（间隔时间（I）应取决于扫描点的数量（N）与风扇响应时间（T），并增加20%的裕度）：

I=1.2TN

但是，最大允许间隔时间不应超过120s (Imax=120s)。

        - 该系统的设计、制造和安装应能防止任何有毒或可燃物质或灭火介质渗漏到起居处所和服务处所、控制站或机器处所。

        - 该系统和设备应作适当设计以能承受通常在船上出现的电压变化和瞬时波动、环境温度变化、振动、湿度、冲击、碰撞和腐蚀，并避免可燃气体与空气的混合气着火的可能性。

        - 该系统应是这样的一种类型，其能进行正确动作试验，并能恢复到正常工作状态而不更换任何部件。

        - 应为该系统工作中所用的电气设备提供1套替代电源。

      - 部件要求：

        - 感应元件应经验证，在感应室内的烟密度超过每米6.65％的减光率之前应动作。

        - 应装有双套抽样风机。风机应具有足够的容量以能在保护区域正常通风条件下工作，且连接管的尺寸应取决于风机抽风能力和管道布置，以符合本章7.7.7.4(2)②所规定的条件。取样管的内径至少为12 mm。风机抽风能力应足够保证最远端区域的响应时间在本章7.7.7.4 (2)②所规定的时间标准内。在每个取样管上应提供监控气流的装置。

        - 控制板应允许在每一取样管上都可观察烟雾。

        - 取样管设计成确保从每一个相连的聚烟器中抽得的气流量尽可能相等。

        - 取样管应提供1个用压缩空气定期清除的布置。

        - 探火系统控制板应按EN 54-2(1997)、EN 54-4(1997)和IEC 60092-504(2001)标准进行试验。也可使用本局接受的替代标准。

      - 安装要求：

        - 聚烟器：

- 在每一个需要探烟的围闭处所应至少设置1个聚烟器。但是，如果某一处所设计成装载要求配备抽烟系统的油或冷藏货物，则应为该系统提供隔离此类处所内聚烟器的措施。这种措施应使船舶检验机构满意；

- 聚烟器应位于被保护区域内顶部或尽可能高的位置，且其布置应使顶甲板区域的任何部分离聚烟器的水平距离不大于12m。如在可机械通风的处所内采用这种系统，则聚烟器的位置应考虑到通风的影响。每一排气通风导管上部应至少额外配备一个聚烟器。该额外聚烟器中应安装合适的过滤系统，以防止粉尘污染；

- 聚烟器应设于不会受到碰撞或机械损伤的位置；

- 取样管网应合理布局，以确保符合本章7.7.7.2(4)的规定。连接到每一取样管上聚烟器的数量应确保符合本章7.7.7.4(2)②的规定；

- 1个以上围闭处所的聚烟器不应连接到同一个取样管上；

- 在设有非气密“中间甲板分段”（可移动装载平台）的货舱内，聚烟器应同时安装在货舱的上部和下部。

        - 取样管：

- 取样管的布置应使失火的位置易于识别；

- 取样管应是自泄式，且有适当的保护以防止装卸货物时受到碰撞或损坏。

      - 系统控制要求：

        - 视觉和听觉失火信号：

- 探测到烟雾或其他燃烧物时，控制板和指示装置应发出视觉和听觉信号。

- 控制板应设置在驾驶室或消防控制站内。如控制板设置在消防控制站内时，指示装置应安装在驾驶室；

- 在控制板和指示装置上或其附近应清晰显示该系统所保护的处所；

- 供系统运行所必需的电源应对失电故障给予监控。电源的任一失电故障应在控制板和驾驶室内发出视觉和听觉信号，这一信号应与烟雾探测信号相区别；

- 控制板应设有手动应答所有报警和故障信号的措施。控制板和指示装置上的听觉报警发生器可予以手动消音。控制板应清楚区分正常、报警、已应答报警、故障和静音状态；

- 系统应布置成在解除报警和故障状态后自动复位为正常运行状态。

        - 试验：

- 应为系统的试验和维修配备合适的须知和备用部件；

- 系统安装后，应采用烟雾发生器或用作烟源的等效装置来测试系统功能。当烟雾在最远端的聚烟器处产生后，控制装置收到报警的时间，对于车辆甲板不应超过180s，对于集装箱货舱和普通货舱不应超过300s。

    - 消防用品

      - 一般要求

所有灭火器应为认可的型式和设计。

      - 灭火剂

（1）灭火器所使用的灭火剂应适合于扑灭所使用舱室处所的火灾，且其本身或在预期使用条件下，所喷发的气体应对人身体无害；

（2）在起居处所内不应布置二氧化碳灭火器。在控制站和其他内设船舶安全所必要的电气设备的处所，所配灭火器的灭火剂应既不导电也不会对这些设备产生危害。

      - 灭火器

        - 手提式液体灭火器的容量应不大于13.5L，亦不少于9L。手提式气体灭火器的灭火剂质量应不少于5Kg，且灭火器的可携性应至少与13.5L液体灭火器相当；

        - 手提式灭火器应放置在所保护处所易于到达之处，其中应有一只存放于该处所的入口附近；

        - 无线电室和配电板处所配置的二氧化碳气体灭火器至少为2kg容量。每只气体灭火器亦可用适当容量的干粉灭火器代替。

      - 大型泡沫灭火器

大型泡沫灭火器系指容量不小于45 L的推车式泡沫灭火器。该型灭火器应设有绕于卷筒上的软管，此软管能通达被保护处所的任何部位。亦可采用其他等效的大型灭火器。

      - 手提式泡沫枪

手提式泡沫枪应包括一具能以消防水带连接于消防总管的吸入式空气泡沫枪，连同一只至少能装盛20L泡沫液的可携式容器和一只备用容器。泡沫枪应能每1 min至少产生1.5m3适合于扑灭油类火灾的有效泡沫，泡沫膨胀率应不超过12︰1。

      - 消防员装备

        - 消防员装备的组成包括个人配备、认可型的呼吸器及耐火救生绳。其中个人配备包括有防护服、消防靴、手套、消防头盔、认可型的安全灯和消防员手斧等；

        - 消防员装备或个人配备，应储存在易于到达即刻可用之处，如所备消防员装备或个人配备多于一套时，其储存的位置应尽量远离。

      - 紧急逃生呼吸装置

        - 紧急逃生呼吸装置式提供空气或氧气的装置，仅用于从有危险气体的舱室逃生的目的，并且应为认可型的装置；

        - 紧急逃生呼吸装置不得用于救火、进入缺氧空舱或液货舱，也不得供消防员穿着使用。在这些场合，应使用特别适合这种目的的自给式呼吸器；

        - 紧急逃生呼吸装置应至少提供10min的持续使用时间；

        - 紧急逃生呼吸装置应包括1具合适的头罩或面罩，用于在逃生期间为眼睛、鼻子和嘴提供保护。头罩和面罩应用防火材料制成，并应包括一扇清洁明亮的观察窗；

        - 暂时不使用的紧急逃生呼吸装置应能佩戴在身上而能使双手保持自由；

        - 在存放紧急逃生呼吸装置时，应对其作适当的保护从而免受环境影响；

        - 简要的使用说明和示意图应清晰地打印在紧急逃生呼吸装置上。佩戴的程序应既快又简单，以便能在最短的时间内从危险气体环境中获得安全保护；

        - 维护保养、生产厂家商标和流水编号、使用期限和生产日期以及认可机构名称应打印在每具紧急逃生呼吸装置上，并且所有用于培训的紧急逃生呼吸装置应清楚地标出；

        - 面罩系指设计成通过适当方式使之固定就位并把眼睛、鼻和嘴全部罩住的面套；

        - 头罩系指其能全部覆盖头部、颈部，并且能覆盖肩膀部位的头套；

        - 危险气体系指能直接对人命或健康造成损害的任何气体。

      - 其他

        - 砂箱的容量，应不小于0.03m3。亦可用一只手提式灭火器替代；

        - 消防水桶应以铁质或木质制成，并应配有适当长度的系索一条。

      - 试验

灭火器应定期检验，并按要求进行试验。

附录  MSC.1/Circ.1395/Rev.2

（2015年6月12日）

可免除固定式气体灭火系统或固定式气体灭火系统对之无效的

固体散装货物清单

1. 海上安全委员会在其第64届会议（1994年12月5日至9日）上，同意有必要就SOLAS公约第II-2/10条中关于免除灭火系统要求的规定向主管机关提供指南。

2. 因此，本委员会批准了海安会MSC/Circ.671通函，以此同意了：

.1   1份可免除固定式气体灭火系统的固体散装货物清单（表1），并建议各成员国政府在按SOLAS公约第II-2/10.7.1.4条准予免除时考虑到表1中的信息；和

.2   1份固定式气体灭火系统对之无效的固体散装货物清单（表2），并建议在载运表2中所列货物的船舶的货物处所内设有提供等效保护的灭火系统。本委员会还同意主管机关在确定关于等效灭火系统的合适要求时，应考虑SOLAS公约第II-2/19.3.1条的规定。

3. 海上安全委员会在其第79届会议（2004年12月1日至10日）上，审查了上述列表并批准了海安会MSC/Circ.1146通函。本委员会决定将定期对所附列表进行审查，且提请各成员国政府在对船舶载运不包括在表1内的货物准予免除时，向国际海事组织提供关于这些货物不燃性或着火危险性的数据。还请求各成员国政府在对其同意载运不包括在表2内的货物而要求等效灭火系统时，向国际海事组织提供关于固定式气体灭火系统对这些货物无效的数据。

4. 海上安全委员会在其第89届会议（2011年5月11日至20日）上，注意到IMSBC规则的强制性，对上述固体散装货物列表进行了审查，使表中某些名称与IMDG规则最新版本中的名称一致并批准了关于可免除固定式气体灭火系统或固定式气体灭火系统对之无效的固体散装货物清单的海安会MSC/Circ.1395通函，以取代海安会MSC/Circ.1146通函。海上安全委员会在其第92届会议（2013年6月12日至21日）批准了对海安会MSC/Circ.1395通函的修订。

5. 海上安全委员会在其第95届会议（2015年6月3日至12日）上，经审议货物和集装箱运输分委会在其第1次会议上所提交的提案，批准了对海安会MSC.1/Circ.1395/Rev.1通函的修订，如附件中表1和表2所列。

6. 本通函的目的在于向主管机关提供指导性文件。但是，本通函不应视为防碍主管机关对不包括在表1内的货物准予免除的权力，或按SOLAS公约第II-2/10.7.1.4条规定准予此种免除时附加任何条件的权力。

7. 本通函取代海安会MSC/Circ.1395/Rev.1通函。

附 件

表1   可免除固定式气体灭火系统的固体散装货物清单

1   货物包括，但不限于SOLAS公约第II-2/10条所列的货物：

矿石

煤（煤和褐煤砖）

谷物

未干透的木材

2   列于《国际海运固体散装货物（IMSBC）规则》且非易燃或具有低失火危险的货物如下：

.1  所有不归类于IMSBC规则B组的货物

.2  以下归类于IMSBC规则B组的货物：

水化氧化铝

铝熔炼副产品，UN 3170（联合国编号，以下同）（“铝熔炼副产品”或“铝再熔炼副产品”均作为其正确运输名称使用）

硅铁铝粉末， UN 1395

无涂层硅铝粉, UN 1398

硅酸钠非晶块

硼酸

煅烧黄铁矿（黄铁矿灰）

煤渣灰

煤焦油沥青

直接还原铁（A）砖形块，热铸

磷铁合金（包括砖形块）

硅铁，硅含量大于30%，但小于90%, UN 1408

硅铁，硅含量25%至30%，或硅含量90%或以上

荧石（氟化钙）

颗粒状镍锍（小于2%的水分）

石灰（生）

原木

氧化镁（未熟化）

泥煤苔

石油焦炭

沥青球

制浆木材

低比活度（LSA-1）非裂变的或预计裂变的放射性物质，UN 2912

非裂变的或预计裂变的表面受到放射性物质污染的物体（SCO-1），UN 2913

圆木

锯木

硅锰合金

硫磺，UN 1350

木材

矾矿石

木片，水分含量15%或以上

木屑颗粒（不包含任何添加剂和/或粘合剂）

锌灰, UN 1435

.3以下指定为通用B组运输计划的货物，当其按照规则中的MHB测试和分级衡准进行时不会表现出任何自加热、易燃或遇水产生易燃危险的特性：

金属硫化精矿

3   未列于IMSBC规则的固体散装货物，但：

.1 应按照该规则的1.3对其进行评估；

.2 其应不具有该规则所界定的B组货物的危害；且

.3 装货港主管当局应已按照IMSBC规则的1.3.2要求向船长提供一份证书。

表2  固定式气体灭火系统对之无效而应设有提供等效保护的灭火系统的固体散装货物清单

归类于IMSBC规则中B组的下列货物：

硝酸铝, UN 1438

硝酸铵, UN 1942 （可燃物质总含量不超过0.2%，其中包括任何有机物质，以排除了其他任何添加物质的碳含量计算）

硝酸铵基化肥,UN 2067

硝酸铵基化肥, UN 2071

硝酸钡，UN 1446

硝酸钙，UN 1454

硝酸铅，UN 1469

硝酸镁，UN 1474

硝酸钾，UN 1486

硝酸钠，UN 1498

硝酸钠和硝酸钾混合物, UN 1499

参见《可免除固定式气体灭火系统或固定式气体灭火系统对之无效的固体散装货物清单》(MSC.1/Circ.1395)。

当按照IMSBC规则的规定装载和运输时。